Szczecin dnia  23.10.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie na wykonywanie kwartalnych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawę systemów niskoprądowych zainstalowanych w obiektach Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Zamawiający:

Politechnika Morska w Szczecinie

Ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Opis przedmiotu zapytania :

Wykonywanie kwartalnych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawa systemów niskoprądowych zainstalowanych w obiektach Politechniki Morskiej w Szczecinie w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

W podziale na dwa zadania:

1 zadanie dotyczy obiektów dydaktycznych podległych Działowi Administracyjno-Gospodarczemu:

- Obiekt Administracyjno-Gospodarczy w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Podgórna 51-53, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Żołnierska 46, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Willowa Budynek nr 1, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Willowa Budynek nr 2, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Willowa Budynek nr 3, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Dębogórska 7/8, Szczecin

- Obiekt Badawczy, ul. Dębogórska 12, Szczecin

2 zadanie dotyczy obiektów podległych Osiedlu Akademickiemu:

- Budynek SDM „PASAT”, ul. Starzyńskiego 9, Szczecin

- Budynek SDM „KORAB”, ul. Starzyńskiego 8, Szczecin

- Pływalnia, ul. Starzyńskiego 9a, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Szczerbcowa, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Pobożnego 11, Szczecin

- Dom Pracy Twórczej PM ul. Komandorska 5, Świnoujście 72-600

Dokładny opis przedmiotu zapytania określa załącznik nr 1.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Termin płatności:

do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego.

Przelew zostanie dokonany na rachunek  wykonawcy, który jest zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wskazania rachunku bankowego niezgodnego z Wykazem, zapłata bez żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, nastąpi po wyjaśnieniu prawidłowości rachunku bankowego.

Zasady, miejsce i termin złożenia oferty:

    - Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym z określeniem  wynagrodzenia netto, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

    - Oferta musi zostać podpisana przez wykonawcy oraz posiadać datę sporządzenia.

    - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcę odbywać się będą w złotych polskich.

    - Całość zapytania ofertowego prowadzone jest w języku polskim.

    - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    - Zamawiający dopuszcza realizację umowy przy udziale podwykonawców.

    - Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

    - W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.

    - W przypadku wystąpienia omyłek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.

    - W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 31.10.2024 r. w siedzibie zamawiającego w Kancelarii lub na adres mailowy: i.filasiak@pm.szczecin.pl z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Warunkiem rozpatrywania przez Zamawiającego złożonej oferty jest spełnienie  i złożenie przez Wykonawcę odpowiednich oświadczeń wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz formularza ofertowego wg wzoru.

Zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres email: i.filasiak@pm.szczecin.pl

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Oferty będą oceniane według kryterium

cena –100%

Kryterium zostanie obliczone wg następującego wzoru:

(cena najniższej oferty/ cena badanej oferty)x 100 = liczba punktów

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964 r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z późn. zmianami) dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

Warunkiem rozpatrzenia przez Zamawiającego złożonej oferty jest spełnienie opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożenia formularza ofertowego wg wzoru.

Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

  - Zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania cenowego,

  - Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

  - Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11.09.2020 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Klauzula informacyjna Politechniki Morskiej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, pm@pm.szczecin.pl;

- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@pm.szczecin.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, w celu dokonania oceny i wyboru oferty wykonawcy, ułatwienia kontaktu z wykonawcą, podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy i zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty, spełnienia obowiązków prawnych, np. dot. przechowywania dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych;

- w odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z przepisów prawa. W odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- podanie danych osobowych w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego jest obligatoryjne, odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Z tych praw może Pan/Pani skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres administratora z dopiskiem ”Inspektor Danych Osobowych” lub na adres poczty elektronicznej iod@pm.szczecin.pl; mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Załączniki:

      - Opis przedmiotu zamówienia

      - Wzór oferty wykonawcy

      - Wzór umowy

Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie kwartalnych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii  i naprawa systemów niskoprądowych zainstalowanych w obiektach Politechniki Morskiej w Szczecinie w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

W podziale na dwa zadania:

1 zadanie dotyczy obiektów dydaktycznych podległych Działowi Administracyjno-Gospodarczemu:

- Obiekt Administracyjno-Gospodarczy w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Podgórna 51-53, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Żołnierska 46, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Willowa Budynek nr 1, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Willowa Budynek nr 2, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Willowa Budynek nr 3, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Dębogórska 7/8, Szczecin

- Obiekt Badawczy, ul. Dębogórska 12, Szczecin

2 zadanie dotyczy obiektów podległych Osiedlu Akademickiemu:

- Budynek SDM „PASAT”, ul. Starzyńskiego 9, Szczecin

- Budynek SDM „KORAB”, ul. Starzyńskiego 8, Szczecin

- Pływalnia, ul. Starzyńskiego 9a, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Szczerbcowa, Szczecin

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Pobożnego 11, Szczecin

- Dom Pracy Twórczej PM ul. Komandorska 5, Świnoujście 72-600

- Konserwacja– przegląd i sprawdzenie pod kątem poprawności działania każdego elementu systemów SAP, CSP, DSO, SOiN, SWiN, SKD i CCTV oraz wykonanie czynności zalecanych w instrukcji obsługi (użytkowania) urządzenia w tym zakresie jaki i obowiązujących przepisów.

- Serwisowanie – zapewnienie poprawnego (zgodnego z wymaganiami oraz zaleceniami producenta) funkcjonowania każdego elementu SAP, CSP, DSO, SOiN, SWiN, SKD i CCTV, polegające w szczególności na naprawie, wysterowaniu lub regulacji parametrów i elementów (urządzeń) systemów.

- Bieżące przeróbki – zmiany w ilości lub umiejscowieniu elementów systemów SAP, CSP, DSO, SOiN, SWiN, SKD i CCTV.

W zakres prac serwisowych wchodzi również: uzupełnienie linek mocujących, uchwytów, mocowań, wymiana części uszkodzonych lub o ograniczonej żywotności (lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne itp.)

Wszystkie prace powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zaleceniami DTR producenta dla urządzeń zastosowanych w poszczególnych systemach.

Zamówienie obejmuje sprawdzenie, przegląd i konserwację oraz bieżące naprawy:

- systemów alarmu pożarowego (SAP),

- urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej (CSP)

- instalacji oświetlenia awaryjnego

- dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),

- systemów oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego (SOiN),

- systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN),

- systemów kontroli dostępu (SKD),

- systemów monitoringu wizyjnego CCTV,

- przeciwpożarowych wyłączników prądu

I. Zakres wymaganych prac dla konserwacji i utrzymania sprawności eksploatacyjnej systemów alarmu pożarowego (SAP, CSP):

1. Prowadzenie przeglądu i konserwacji central sygnalizacji pożaru (CSP) oraz systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez CSP – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

2. Sprawdzenie zdatności CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowania klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp. (jeśli takie występują w obiekcie) – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

3. Sprawdzenie działania linii (pętli) dozorowych i sygnałowych – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

4. Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) instalacji sygnalizacji pożaru – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

5. Prowadzenie przeglądu i konserwacji elementów zainstalowanych na liniach dozorowych i sygnałowych: czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania optycznych i akustycznych, modułów liniowych sterujących i monitorujących oraz elektrotrzymaczy drzwi pożarowych wewnętrznych i elektrozaczepów drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

Zakres ww. prac konserwacyjnych w szczególności obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych i sygnałowych,

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,

- sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,

- sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,

- sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta (za pomocą imitatora dymu, temperatury, itp.) oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek,

- kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa Atomowego,

- wydrukowanie raportu z centrali ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie.

- sprawdzenie prawidłowości działania elektrotrzymaczy drzwi pożarowych wewnętrznych i elektrozaczepów drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych.

II. Szczegółowy zakres wymaganych prac konserwacji i utrzymania sprawności eksploatacyjnej dla instalacji oświetlenia awaryjnego:

- Prowadzenia przeglądu instalacji oświetlenia awaryjnego (każdorazowo do 30 dnia miesiąca)

- Automatyczne urządzenia testujące :

- sprawdzenie czy informacje o stanie urządzenia i opraw są rejestrowane co miesiąc 
- sprawdzenie wskaźników prawidłowości działania centralnego zasilania;

- sprawdzenie systemu monitorowania instalacji oświetlenia awaryjnego;
- sprawdzenie czasu przełączania oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego;
- sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej lamp awaryjnych;
- sprawdzenie Dziennika Przeglądów Instalacji Oświetlenia Awaryjnego
b) Systemy nieautomatyczne:

przeprowadzenie testów wraz z zarejestrowaniem  ich wyników w Dzienniku Przeglądów Instalacji Oświetlenia Awaryjnego z częstotliwością: comiesięcznie i corocznie w zakresie przedstawionym poniżej:

Comiesięcznie

Włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny, poprzez symulację awarii zasilania oświetlenia podstawowego, na okres wystarczający do sprawdzenia, czy każda oprawa świeci. W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków. Przeprowadzone próby należy opisać w Dzienniku Przeglądów Instalacji Oświetlenia Awaryjnego. 

Corocznie

Wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełno okresowy, połączony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem  jego wyników.

- Sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego – jeden raz w roku zakończonego protokołem;

- wykonanie pomiarów  oświetlenia awaryjnego należy przeprowadzić odpowiednimi miernikami zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach

III. Szczegółowy zakres wymaganych prac konserwacji i utrzymania sprawności eksploatacyjnej dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO):

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji central sterujących oraz urządzeń wzmacniających dźwiękowych systemów ostrzegawczych – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania podstawowego i awaryjnego dźwiękowych systemów ostrzegawczych – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Sprawdzenie działania linii głośnikowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji głośników dźwiękowych systemów ostrzegawczych – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

Zakres ww. prac konserwacyjnych w szczególności obejmuje:

· sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii głośnikowych,

· sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

· sprawdzenie mocowania głośników,

· sprawdzenie działania każdego głośnika zgodnie z zaleceniami producenta,

· wydrukowanie raportu z centrali ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie.

IV. Szczegółowy zakres wymaganych prac konserwacji i utrzymania sprawności eksploatacyjnej dla systemów oddymiających i napowietrzających (SOiN).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń sterujących (centrale sterujące) instalacji oddymiających i napowietrzających – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania podstawowego i awaryjnego central odymiających i napowietrzających – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji elementów instalacji oddymiających: czujki dymowe, linie sterujące, przyciski oddymiania i przewietrzania, siłowniki, klapy, okna i drzwi napowietrzające wraz z przeprowadzeniem próby działania – w każdym obiekcie 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji klap przeciwpożarowych klap dymowych odcinających w przewodach wentylacyjnych, klap szczelinowych w przedsionkach, żaluzji przeciwpożarowych w oknach, (jeśli takie urządzenia występują w obiekcie) – 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Sprawdzenie otwarcia i zamknięcia klap oddymiania ręcznie i automatycznie po wywołaniu sygnału w centrali - 4 razy w roku (każdorazowo do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

V. W zakresie normalnych czynności utrzymania sprawności eksploatacyjnej i prac konserwacyjnych systemów  (SAP, CSP, DSO, SOiN, oświetlenia awaryjnego) Wykonawca zobowiązany jest również do:

- Regulacji urządzeń lub ich części.

- Usunięcia zauważonych uszkodzeń linii pętli dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji.

- Uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp.,

- Wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne).

- Udzielanie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, urządzeń oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych.

- Uczestniczenie konserwatorów w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy, co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.

- Potwierdzanie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych i innych wpisem do książki konserwacji oraz protokółem sporządzonym dla każdego obiektu, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wydruki raportów z poszczególnych central ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie,

- wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- wyniki prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu.

- Wykonawca zapewnia przystąpienie do naprawy systemów w ciągu 8 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie tej awarii w czasie 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach. Wykonawca uzgodni z Kierownikiem administracyjnym obiektu lub inspektorem nadzoru przedłużenie czasu usunięcia awarii.

- W przypadku konieczności wymiany lub dokonania naprawy uszkodzonego elementu stwierdzonej podczas wykonywania czynności serwisowych – po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym – Wykonawca na piśmie uzgodni z Zamawiającym zakres, termin i koszt naprawy. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca udziela na wszystkie wykonywane prace związane z usuwaniem awarii i wszelkimi naprawami 12 miesięcznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany uszkodzonych elementów urządzeń oraz udzielić na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

- Wszelkie czynności serwisowe mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu (tu osoba odpowiedzialna z PM) , na 7 dni przed przystąpieniem do tych czynności.

- Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko, związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz remontów i dokona właściwych napraw na własny koszt.

- Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko, związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń na pozostałych częściach i instalacjach obiektu, powstałe na skutek jego działań i dokona właściwych napraw na własny koszt lub w całości pokryje wynikłe straty.

- Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ w trakcie wykonywania prac objętych zamówieniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Wykonawca zapewni odbiór zdemontowanych materiałów i urządzeń oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdzeniem przekazania materiałów będzie karta odpadów, jako załącznik protokołu odbioru prac.

- Wykonawca zapewni odbiór wycofanych z użytkowania izotopowych czujek dymowych. Odbiór będzie potwierdzany protokołem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono demontaż,

- nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,

- numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji

- datę przyjęcia do utylizacji

- podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę

- podpis kierownika obiektu

- oraz kartą odbioru odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami i Prawem Atomowym

VI. Szczegółowy zakres wymaganych prac konserwacji i utrzymania sprawności eksploatacyjnej dla systemów alarmowych: (SWiN, SKD, CCTV)

- Konserwacja powinna być przeprowadzana w okresach zgodnych z wymaganiami dotyczącymi danego systemu alarmowego oraz wymaganiami szczególnymi zawartymi w DTR elementów i urządzeń zastosowanych w poszczególnych rozwiązaniach systemów alarmowych. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia i wynikające z nich niezbędne regulacje i poprawki:

  - sprawdzenie instalacji okablowania, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej projektowej lub powykonawczej,

  - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

  - sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

  - sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

  - sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą dla danego systemu,

  - sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialnymi jednostkami Zlecającego albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym,

  - sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

  - sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.

- W szczególności dla systemu SWiN przeglądowi i konserwacji podlegałyby:

  - Centrale alarmowe,

  - Zasilacze i akumulatory,

  - Czujki, moduły, sygnalizatory,

  - Przyciski alarmowe i napadowe,

  - Manipulatory, szyfratory, sterowniki, elementy obsługowe.

- W szczególności dla systemu SKD przeglądowi i konserwacji podlegałyby:

  - Kontrolery BUS i czytniki,

  - Elektro zaczepy i samozamykacze do drzwi,

  - Przyciski ewakuacyjne i zwalniające,

  - Stacja komputerowa i drukarka.

- W szczególności dla systemu CCTV przeglądowi i konserwacji podlegałyby:

  - Rejestratory, multipleksery, matryce, przełączniki wizyjne sekwencyjne (w zależności od wyposażenia systemu CCTV),

  - Kamery wewnętrzne i zewnętrzne wraz z elementami montażowymi,

  - Monitory CCTV,

  - Klawiatury sterujące,

  - Tablice zasilające CCTV, zasilacze i akumulatory.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń transmisji sygnałów alarmowych do centrum monitoringu, (jeśli system jest włączony) – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (najpóźniej do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał). W przypadku urządzeń stanowiących własność Wykonawcy koszty przeglądów i konserwacji nie obciążają Zamawiającego.

- Udzielanie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi systemów SWiN, SKD, CCTV.

- Wykonawca zapewnia przystąpienie do naprawy systemów w ciągu 8 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie tej awarii w czasie 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca uzgodni z kierownikiem administracyjnym obiektu lub inspektorem nadzoru przedłużenie czasu usunięcia awarii.

- W przypadku konieczności wymiany lub dokonania naprawy uszkodzonego elementu stwierdzonej podczas wykonywania czynności serwisowych – po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym – Wykonawca na piśmie uzgodni z Zamawiającym zakres, termin i koszt naprawy.

- Wykonawca udziela na wszystkie wykonywane prace związane z usuwaniem awarii i wszelkimi naprawami 12 miesięcznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany uszkodzonych elementów urządzeń oraz udzielić na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

- Naprawy urządzeń stanowiących własność Wykonawcy, wynikające z ich normalnej eksploatacji, nie obciążają Zamawiającego.

- Wszelkie czynności serwisowe mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu (tu osoba odpowiedzialna z PM) , na 7 dni przed przystąpieniem do tych czynności.

- Potwierdzeniem przeprowadzonych przeglądów technicznych i konserwacji systemów alarmowych: SWiN, SKD, CCTV będą protokoły sporządzone dla każdego obiektu, zawierające następujące informacje:

  - nazwę firmy,

  - nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

  - nazwisko i podpis konserwatora,

  - rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

  - wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji (w przypadku systemów będących własnością Zamawiającego),

  - wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,

  - datę przeprowadzenia przeglądu,

  - datę następnego przeglądu,

  - podpis kierownika administracyjnego obiektu.

- Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko, związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń na pozostałych częściach i instalacjach obiektu, powstałe na skutek jego działań i dokona właściwych napraw na własny koszt lub w całości pokryje wynikłe straty.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Wykonawca zapewni odbiór zdemontowanych materiałów i urządzeń oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdzeniem przekazania materiałów będzie karta odpadów, jako załącznik protokołu odbioru prac.

- Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ w trakcie wykonywania prac objętych zamówieniem.

VII. Sprawdzenie przeciwpożarowych wyłączników prądu.

- Wykonanie sprawdzenia raz w roku zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi przepisami, w terminie uzgodnionym z kierownikiem obiektu. W zakres sprawdzenia wchodzą następujące czynności:

  - Lokalizacja wyłącznika i sprawdzenie prawidłowości oznaczenia,

  - Aktywacja,

  - Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika,

  - Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika,

  - Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.),

  - Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części,

  - Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części,

  - Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

  - Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Załącznik nr 2

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:………………………………………………………………….

Nr NIP: ………………………………………….

Nr REGON: : ……………………………………

Nr telefonu: : ……………………………………

E-mail: : …………………………………………

KRS/CEiDG: : ………………………………

Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: : ………………………………

## O F E R T A   W Y K O N A W C Y

na usługę wykonywanie kwartalnych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii  i naprawa systemów niskoprądowych zainstalowanych w obiektach Politechniki Morskiej w Szczecinie w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

Zadanie 1 w tym:

1a – kwota ……………………… zł netto (słownie: …………………………….…………. zł netto)*

1b – kwota ……………………… zł netto (słownie: ……………………..………………… zł netto)*

Zadanie 2 w tym:

2a – kwota ……………………… zł netto (słownie: ………………….……………………. zł netto)*

2b – kwota ……………………… zł netto (słownie: ……………………..………………… zł netto)*

*dotyczy zadania, na które zostaje złożona oferta.

Obiekty Dydaktyczne podległe Działowi Administracyjno-Gospodarczemu

Zadanie 1 a

Wykaz budynków i instalacji objętych zamówieniem

Serwis i konserwacja instalacji niskoprądowych

- Obiekt Administracyjno-Gospodarczy w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja sygnalizacji alarmu PPOŻ (Instalacja SAP, dźwiękowy system powiadamiania o ewakuacji, elektro trzymacze drzwi pożarowych wewnętrznych 15 szt. oraz elektro zaczepy drzwi zewnętrznych - 7szt.) |  |  |
| 2 | Instalacja SWiN |  |  |
| 3 | Instalacja oddymiania klatek schodowych (5 szt) |  |  |
| 4 | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV (37 kamer) |  |  |
| 5 | Sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych prądu (2) |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Podgórna 51-53, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja sygnalizacji alarmu PPOŻ |  |  |
| 2 | Instalacja SwiN |  |  |
| 3 | Instalacja CCTV |  |  |
| 4 | Klapa oddymiająca |  |  |
| 5 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Żołnierska 46 Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja SwiN |  |  |
| 2 | System oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego (SOiN), |  |  |
| 3 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Willowa 2, Szczecin – Budynek nr 1

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja oddymiania 2 klatek schodowych |  |  |
| 2 | Instalacja SWiN |  |  |
| 3 | Instalacja CCTV |  |  |
| 4 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Willowa 2, Szczecin – Budynek nr 2

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja oddymiania 3 klatek schodowych |  |  |
| 2 | Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych |  |  |
| 3 | Instalacja CCTV |  |  |
| 4 | Sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych prądu (2) |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny, ul. Willowa Budynek nr 3, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja czujek ppoż |  |  |
| 2 | Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych |  |  |
| 3 | Instalacja CCTV |  |  |
| 4 | Sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych prądu (2) |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Dębogórska 7/8, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja CCTV |  |  |
| 2 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Obiekt Badawczy, ul. Dębogórska 12, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja SwiN (Centrala integra 128) |  |  |
| 2 | Instalacja CCTV (kamera FD9360-H 16 szt., IB9368-HT 8 szt.) |  |  |
| 3 | Kontrola dostępu (CPR32NET-BRD -Centrala systemowa 4516) |  |  |
| 4 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu (3szt) |  |  |

Łączna kwota netto za cztery kwartały za serwis i konserwację (zadanie 1a): ……………….…. zł netto (słownie: ………………………………..……….. zł netto)

Zadanie 1 b

Instalacja oświetlenia awaryjnego

- Obiekt Administracyjno-Gospodarczy w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Podgórna 51-53, Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Żołnierska 46 Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Willowa Szczecin – Budynek nr 1

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Willowa Szczecin – Budynek nr 2

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Willowa Szczecin- Budynek nr 3

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Dębogórska 7/8, Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Badawczy, ul. Dębogórska 12, Szczecin.

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

Łączna kwota netto za przegląd oświetlenia awaryjnego (zadanie 1b): ………………………… zł netto  (słownie: …………………………………………….. zł netto)

Obiekty dydaktyczne podległe Osiedlu Akademickiemu

Zadanie 2a

Serwis i konserwacja instalacji niskoprądowych

- Budynek SDM „PASAT” ul. Starzyńskiego 9, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja sygnalizacji alarmu PPOŻ |  |  |
| 2 | Instalacja SWiN |  |  |
| 3 | Instalacja oddymiania klatki schodowej |  |  |
| 4 | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV |  |  |
| 5 | Instalacja tryskaczowa zsypu |  |  |
| 6 | Instalacja automatycznego otwierania drzwi ewakuacyjnych |  |  |
| 7 | Instalacja DSO |  |  |
| 8 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Budynek SDM „KORAB” ul. Starzyńskiego 8, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja sygnalizacji alarmu PPOŻ |  |  |
| 2 | Instalacja SWiN |  |  |
| 3 | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV |  |  |
| 4 | Instalacja tryskaczowa zsypu |  |  |
| 5 | Instalacja automatycznego otwierania drzwi ewakuacyjnych |  |  |
| 6 | Instalacja oddymiania klatki schodowej |  |  |
| 7 | Instalacja DSO |  |  |
| 8 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Pływalnia ul. Starzyńskiego 9a, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV |  |  |
| 2 | Instalacja SWiN |  |  |
| 3 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Szczerbcowa, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV |  |  |
| 2 | Instalacja SwiN |  |  |
| 3 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Pobożnego 11, Szczecin

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja sygnalizacji alarmu PPOŻ |  |  |
| 2 | Instalacja SWiN |  |  |
| 3 | Instalacja oddymiania klatki schodowej |  |  |
| 4 | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV |  |  |
| 5 | Instalacja automatycznego otwierania drzwi ewakuacyjnych |  |  |
| 6 | Sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu |  |  |

- Dom Pracy Twórczej PM w Świnoujściu ul. Komandorska 5, Świnoujście 72-600

| LP | Nazwa | Wartość serwisu za 1 kwartał netto | Łączna kwota netto serwisu za cztery kwartały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja sygnalizacji alarmu PPOŻ (Instalacja SAP, dźwiękowy system powiadamiania o ewakuacji (DSO), urządzenia przeciwpożarowe sprężone z centralami sygnalizacji pożarowej (CSP), |  |  |
| 2. | Sprawdzanie wyłączników przeciwpożarowych prądu (2 szt.), |  |  |

Łączna kwota netto za cztery kwartały za serwis i konserwację (zadanie 2a): ………….…….… zł netto (słownie: ………………..…………………… zł netto)

Zadanie 2b

Instalacja oświetlenia awaryjnego

- Budynek SDM „PASAT” ul. Starzyńskiego 9, Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Budynek SDM „KORAB” ul. Starzyńskiego 8, Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Pływalnia ul. Starzyńskiego 9a, Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Szczerbcowa, Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Obiekt Dydaktyczny ul. Pobożnego 11, Szczecin

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

- Dom Pracy Twórczej PM w Świnoujściu ul. Komandorska 5, Świnoujście 72-600

| LP | Nazwa | Kwota roczna netto za sprawdzenie, przeprowadzenie testów oraz sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego |  |

Łączna kwota netto za przegląd oświetlenia awaryjnego (zadanie 2b): ………………………… zł netto  (słownie: ………………………………………..…….. zł netto)

- Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany 
w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną i  nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączony do zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

          - część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………..

          - część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………..

- Na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o ochronie szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507).

- Oświadczamy, że dokumenty takie jak: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej:

- http://ems.ms.gov.pl

- http://prod.ceidg.gov.pl

………………………………				                            ………………………………….

Miejscowość, data							        (pieczęć i podpis)