28.06.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin kieruje zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawę czterech automatycznych regulatorów napięcia do stanowisk generatorowych w Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.

w ramach projektu Laboratoria 4.0 – Nowoczesne kształcenie praktyczne w Politechnice Morskiej w Szczecinie, dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, nr umowy: FEPZ.05.03-IZ.00-0007/24

Zamawiający:

Politechnika Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

NIP: 8510006388

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawę czterech automatycznych regulatorów napięcia do stanowisk generatorowych w Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych automatycznych regulatorów napięcia, dalej: regulatory AVR, przeznaczonych do regulacji napięcia i prądu wzbudzenia prądnic synchronicznych oraz do pracy dydaktyczno-badawczej w układach generacji, rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej.

Regulatory mają zostać dostarczone wraz z elementami niezbędnymi do ich podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia w istniejącej lub rozbudowywanej infrastrukturze laboratoryjnej, w szczególności z okablowaniem strukturalnym, przewodami sygnałowymi, przewodami pomiarowymi, złączami, elementami montażowymi, opisami zacisków oraz oprogramowaniem konfiguracyjnym, jeżeli jest wymagane do pełnego wykorzystania funkcji urządzeń.

# 2. Lokalizacja, przeznaczenie i założenia użytkowe

- Urządzenia będą stanowiły doposażenie Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej, obejmującego rozdzielnicę niskiego napięcia oraz stanowiska generacji i dystrybucji energii elektrycznej. Planowane miejsce użytkowania: sala 106, budynek nr 4, ul. Willowa 1-2 w Szczecinie albo inne pomieszczenie wskazane przez Zamawiającego w obrębie tej samej infrastruktury laboratoryjnej.

- Dostawa obejmuje transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Regulatory powinny umożliwiać współpracę z prądnicami synchronicznymi eksploatowanymi w laboratorium, w tym z prądnicami o mocy do około 24 kW oraz z układami demonstracyjnymi lub badawczymi o zbliżonych parametrach napięciowych.

- Urządzenia mają wspierać pracę indywidualną oraz równoległą źródeł energii, w tym źródeł laboratoryjnych zasilanych z generatorów.

- Regulatory powinny być przystosowane do wielokrotnego wykorzystania w ćwiczeniach dydaktycznych, testach porównawczych i demonstracjach wpływu nastaw regulatora na stabilność napięcia, jakość energii, regulację mocy biernej i współpracę równoległą źródeł.

# 3. Minimalny zakres dostawy

- cztery automatyczne regulatory napięcia przeznaczone do prądnic synchronicznych albo równoważnych źródeł generatorowych wymagających regulacji wzbudzenia;

- oprogramowanie, licencje, sterowniki, przewody komunikacyjne lub adaptery niezbędne do konfiguracji i diagnostyki regulatorów, jeżeli są wymagane przez producenta;

- zestaw dokumentacji technicznej, instrukcji użytkownika, instrukcji montażowej, schematów podłączenia, opisów parametrów konfiguracyjnych i zaleceń BHP;

# 4. Wymagania techniczno-funkcjonalne

## 4.1. Funkcje regulacyjne

- regulacja napięcia zaciskowego prądnicy synchronicznej w trybie automatycznym;

- możliwość nastawy wartości zadanej napięcia lokalnie, z poziomu oprogramowania albo przez wejście analogowe / cyfrowe;

- możliwość pracy z kompensacją spadku napięcia, regulacją nachylenia charakterystyki napięciowej albo funkcją droop wymaganą przy pracy równoległej prądnic;

- możliwość kompensacji prądu biernego, kompensacji obciążenia albo współpracy z przekładnikiem prądowym w celu poprawy rozdziału mocy biernej przy pracy równoległej;

- możliwość pracy w trybie ręcznym lub serwisowym regulacji prądu wzbudzenia, przy zachowaniu zabezpieczeń producenta;

- możliwość dopasowania napięcia generatora do napięcia szyn / sieci przed załączeniem równoległym albo zapewnienie wejść/wyjść pozwalających na współpracę z zewnętrznym układem synchronizacji;

## 4.2. Parametry elektryczne i pomiarowe

- liczba regulatorów: 4 sztuki;

- obsługiwany typ wzbudzenia: co najmniej jeden z typowych układów SHUNT, PMG, AREP, zasilanie z uzwojenia pomocniczego albo rozwiązanie równoważne; zaoferowane regulatory muszą być dobrane do prądnic wskazanych przez Zamawiającego na etapie uruchomienia;

- pomiar napięcia generatora: jedno-, dwu- lub trójfazowy, bezpośrednio albo poprzez przekładniki napięciowe; zakres pomiarowy musi obejmować pracę z układami 3 x 400 VAC, a w przypadku innej konstrukcji musi zapewniać równoważną współpracę z istniejącą instalacją;

- pomiar napięcia sieci / szyn: wymagany bezpośrednio w regulatorze albo poprzez współpracę z zewnętrznym układem synchronizacji i pomiaru, jeżeli funkcja dopasowania napięcia realizowana jest poza regulatorem;

- zakres częstotliwości pracy: co najmniej 45-65 Hz dla zastosowań 50/60 Hz, przy czym dopuszcza się regulatory o szerszym zakresie częstotliwości;

- dokładność regulacji napięcia: nie gorsza niż +/- 1% w warunkach znamionowych, o ile dokumentacja producenta lub rzeczywiste warunki pracy prądnicy nie wymagają innej metody określenia dokładności;

- zakres nastawy napięcia: co najmniej +/- 5% wartości nominalnej; preferowana możliwość szerszej nastawy, np. +/- 10% do +/- 30%, jeżeli jest zgodna z prądnicą i bezpieczna dla stanowiska;

- prąd wyjściowy wzbudzenia: dobrany do wzbudnicy prądnicy; orientacyjnie wymagany zakres roboczy dla pojedynczego regulatora powinien obejmować co najmniej 3-8 A prądu ciągłego albo inną wartość potwierdzoną przez Wykonawcę jako wystarczającą dla wskazanych prądnic;

- współpraca z przekładnikami prądowymi: wejście pomiarowe lub równoważny sposób pobierania informacji o prądzie generatora, umożliwiający funkcje kompensacji i pracy równoległej; obsługiwany wtórny prąd przekładnika 1 A lub 5 A albo przez odpowiedni adapter.

## 4.3. Wejścia, wyjścia, komunikacja i diagnostyka

- minimum jedno złącze komunikacyjne albo diagnostyczne umożliwiające konfigurację, odczyt nastaw, zapis konfiguracji i diagnostykę pracy, np. USB, Ethernet, RS-485, CAN, Modbus albo równoważny interfejs producenta;

- wejścia i wyjścia cyfrowe albo przekaźnikowe do sygnalizacji stanów pracy, blokad, alarmów, trybu ręcznego / automatycznego lub sygnałów współpracy z układem synchronizacji;

- wejścia analogowe albo inne wejścia nastawcze, jeżeli są wymagane do zdalnej zmiany wartości zadanej napięcia, ograniczania wzbudzenia lub współpracy z nadrzędnym sterowaniem;

- możliwość odczytu co najmniej podstawowych parametrów pracy: napięcie generatora, częstotliwość, stan regulacji, poziom wzbudzenia lub sygnał równoważny, alarmy i zdarzenia;

- możliwość zapisu, eksportu albo archiwizacji konfiguracji regulatora w celu odtworzenia nastaw po ćwiczeniach laboratoryjnych.

## 4.4. Zabezpieczenia i warunki bezpieczeństwa

- zabezpieczenie albo ograniczenie przed nadmiernym prądem wzbudzenia, przegrzaniem, utratą sygnału pomiarowego napięcia, zanikiem zasilania pomocniczego lub niewłaściwym stanem pracy regulatora;

- sygnalizacja przekroczenia napięcia, zbyt niskiego napięcia, zaniku pomiaru, pracy poza dopuszczalną częstotliwością albo innych stanów awaryjnych przewidzianych przez producenta;

- zgodność dostarczonych urządzeń z właściwymi wymaganiami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w instalacjach niskiego napięcia oraz przekazanie deklaracji zgodności lub dokumentów równoważnych;

# 5. Wymagania montażowe i integracyjne

- Regulatory powinny być możliwe do montażu w szafie sterowniczej, na panelu, na płycie montażowej albo w obudowie stanowiskowej. Jeżeli wymagana jest obudowa dodatkowa, elementy montażowe muszą zostać dostarczone w ramach zamówienia.

# 6. Wymagane możliwości dydaktyczne i badawcze

- porównanie charakterystyk regulacji napięcia przy różnych nastawach regulatora;

- obserwacja wpływu zmian obciążenia czynnego i biernego na napięcie generatora oraz zachowanie układu wzbudzenia;

- demonstracja pracy pojedynczego generatora z automatyczną regulacją napięcia;

- demonstracja przygotowania źródła do pracy równoległej z innym źródłem lub z szyną laboratoryjną;

- analiza wpływu funkcji droop, kompensacji prądu biernego albo równoważnej funkcji rozdziału mocy biernej na pracę równoległą;

- rejestracja, archiwizacja albo ręczny zapis nastaw i wyników pomiarów w celu przygotowania sprawozdań laboratoryjnych;

# 7. Dokumentacja, próby i odbiory

- Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim, obejmującą co najmniej instrukcję montażu, instrukcję obsługi, schematy podłączeń, opis zacisków, opis parametrów konfiguracyjnych, wykaz alarmów i zalecenia serwisowe.

- Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z wymaganiami bezpieczeństwa właściwymi dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w instalacjach niskiego napięcia.

- Dla każdego z czterech regulatorów Wykonawca sporządzi lub uzupełni kartę nastaw początkowych, zawierającą co najmniej numer urządzenia, konfigurację wejść i wyjść, podstawowe parametry regulacji oraz sposób przywrócenia nastaw po ćwiczeniach.

# 8. Gwarancja i wymagania ogólne

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, chyba że Wykonawca zaoferuje okres dłuższy.

- Gwarancja obejmuje wszystkie dostarczone regulatory, akcesoria, elementy montażowe, złącza, adaptery, oprogramowanie, licencje dostarczone w ramach zamówienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne usuwanie wad wynikających z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia oraz wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji regulatorów.

- Wykonawca powinien zapewnić możliwość zakupu części eksploatacyjnych, zamiennych lub równoważnych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi gwarancji.

- Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz gotowe do użytkowania po uruchomieniu.

# 9. Równoważność i sposób interpretacji parametrów

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, w tym regulatory różnych producentów, o ile zapewniają wymagane funkcje regulacji napięcia, współpracy z prądnicą synchroniczną, zabezpieczeń, konfiguracji i integracji laboratoryjnej.

- Wszelkie wskazania dotyczące typów wzbudzenia, sposobów komunikacji, funkcji regulacyjnych i zakresów parametrów należy rozumieć jako opis funkcjonalny. Dopuszcza się inną architekturę techniczną, jeżeli zapewnia ona nie gorsze możliwości użytkowe, dydaktyczne i bezpieczeństwa.

- W przypadku gdy zaoferowane urządzenie posiada parametry szersze niż wymagane, nie stanowi to niezgodności, o ile urządzenie może bezpiecznie pracować w istniejącej infrastrukturze laboratoryjnej i nie ogranicza realizacji ćwiczeń.

- W ofercie należy wskazać rzeczywiste parametry regulatorów, typy obsługiwanego wzbudzenia, zakres pomiaru napięcia i częstotliwości, dopuszczalny prąd wzbudzenia, wymagania instalacyjne, sposób konfiguracji oraz zakres gwarancji.

W przypadku, gdy produkt posiada normę równoważną na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności.

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Termin realizacji:

Zamówienie będzie zrealizowane maksymalnie do dnia 23.06.2026 r.

Termin płatności:

Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym na fakturze nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury

Przelew zostanie dokonany na rachunek Wykonawcy, który jest zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wskazania rachunku bankowego niezgodnego z Wykazem, zapłata bez żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, nastąpi po wyjaśnieniu prawidłowości rachunku bankowego.

Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Politechnika Morska w Szczecinie spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

Opis przygotowania oferty:

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

3. Całość zapytania ofertowego prowadzone jest w języku polskim.

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową przygotowaną w języku polskim.

5. Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

8. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

- Wykonawca dołączy podpisane oświadczenie do wysłanego emaila z odpowiedzią na zapytanie

Miejsce oraz termin składania ofert:

- Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

- Zamawiający oczekuje odpowiedzi – złożenia oferty - w terminie do dnia 08.06.2026 roku na adres mailowy k.perec@pm.szczecin.pl z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Politechniki Morskiej w Szczecinie.

c.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

e.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień/uzupełnienia braków/korekt błędów dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin i zakres wymaganych wyjaśnień. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o ochronie szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507) na dzień składania ofert.

Oferty będą oceniane według kryterium:

Cena -  100%

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 KC.

Warunki zmiany, odwołania i unieważnienia zapytania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków lub terminów zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie zapytania bez wyboru ofert, w szczególności, gdy:

  - cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez NCBiR, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub prywatnym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - zapytanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania z istotnych powodów,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia zapytania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów na rzecz Dostawców.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest:

Kamila Perec- tel. 91 48-09-308, e-mail: k.perec@pm.szczecin.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ……

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Oświadczam, że …………………………………………………………………………(dane Oferenta) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres siedziby Wykonawcy: ........................................................................................................

Nr NIP:		...................................................

Nr REGON:	...................................................

Nr telefonu:	...................................................

E-Mail:	...................................................

KRS/CeiDG:	...................................................

Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: .........................................................

OFERTA W Y K O N A W C Y

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam(-y) ofertę na Zakup i dostawę czterech automatycznych regulatorów napięcia do stanowisk generatorowych w Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.

na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym, po łącznej cenie brutto:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………….

Oferowany produkt oraz producent …………………………………………………………..

W przypadku, gdy produkt posiada normę równoważną na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności.

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(-y), że załączone do oferty dokumenty opisują

stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert (art. 233 k.k.)

  - Oświadczam(-y), iż zaakceptowałem(-liśmy) termin realizacji przedmiotu umowy wskazany 
w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę(simy) do niego zastrzeżeń.

  - Oświadczam(-y), że zapoznałam(-liśmy) się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę(-imy) do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

  - Oświadczam(-y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego i nie wnoszę(simy) do niego zastrzeżeń i zobowiązuję(-my) się, w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty, do zawarcia tej umowy zgodnej z treścią w/w wzoru.

  - Oświadczam(-y), iż zapoznałem(-liśmy) się z klauzulą informacyjną i nie wnosimy od niej zastrzeżeń.

4.  Oświadczam(-y), że dokumenty takie jak: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: